
附件

天津市94家尚未消除重大火灾隐患单位明细
	序号
	单位名称
	单位地址
	存在隐患
	责任区县
	立案时间

	1
	海航天津中心发展有限公司
	和平区南京路219号B塔楼
	1、已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行；2、一类高层民用建筑的消防电梯无法正常运行；火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3、自动消防设施不能正常联动控制。
	和平区
	2012年6月27日

	2
	天津市国悦物业管理有限公司（东景大厦）
	河东区华龙道177号
	1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；2、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3、自动消防设施不能正常联动控制；4、已设置的防烟排烟设施不能正常使用；5、已设置的室内消火栓系统不能正常使用。
	河东区
	2012年2月21日

	3
	天津市津悦东方美食有限公司卫国道店
	河东区卫国道134号201、301
	北侧楼梯间设置为敞开式楼梯间，设置形式不符合要求。
	河东区
	2012年4月26日

	4
	天津市河东区环球谷动漫城
	河东区真理道华光里1号楼底商
	未按规定设置自动喷水灭火系统。
	河东区
	2012年5月28日

	5
	天津天邦购物乐园有限公司
	河西区大沽南路1118号
	1、在营业期间堵塞一层、三层安全出口；2、疏散指示标志损坏率超过50%。
	河西区
	2012年7月8日

	6
	乐园医院
	河西区隆昌路
	1、自动喷水灭火系统损坏；2、疏散指示标志、应急照明损坏30%；3、自动报警系统损坏；4、消火栓系统损坏；5、擅自改变防火分区；6、防排烟系统损坏。
	河西区
	2012年7月8日

	7
	天津水晶岛大众浴池
	河西区大沽路448号东海池
	1、违反规定使用可燃材料装修；2、建筑既有外窗被封堵，影响逃生和灭火救援；3、违反规定在可燃材料上直接敷设电气线路。
	河西区
	2012年5月21日

	8
	天津康衢物业管理有限公司
	河西区解放南路郁江道30号
	1、设置的自动喷水灭火系统和室内消火栓系统不能正常使用；2、防火门损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%；3、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行。
	河西区
	2012年6月6日

	9
	天津市鹤童老人院
	河西区郁江道37号
	1、内走道装修材料燃烧性能低于B1级；2、该场所两个安全出口的距离小于5米，安全出口的数量不符合规定。
	河西区
	2012年6月29日

	10
	天津市河西区养老院
	河西区小海地泗水道安江里24号
	1、内走道装修材料燃烧性能低于B1级；2、该场所两个安全出口的距离小于5米，安全出口的数量不符合规定。
	河西区
	2012年6月29日

	11
	天津市御龙天阁餐饮娱乐广场
	南开区黄河道507号
	1、火灾自动报警系统损坏；2、消防自动喷水灭火系统不能正常使用；3、自动消防设施不能联动。
	南开区
	2012年2月20日

	12
	天津市南开区鑫赫佳娱乐城
	南开区渭水道15号
	1、火灾自动报警系统损坏；2、自动喷水灭火系统不能正常使用；3、自动消防设施不能联动。
	南开区
	2012年7月8日

	13
	金辉大厦
	南开区科研西路2号
	1、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2、建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过50％；3、室内消火栓不能正常使用；4、自动消防设施不能正常联动控制。
	南开区
	2012年7月8日

	14
	天津蓝色时光电子游艺有限公司
	南开区南城街鼓楼步行街
	1、火灾自动报警系统损坏；2、消防自动喷水灭火系统不能正常使用；3、室内消火栓不能正常使用。
	南开区
	2012年7月8日

	15
	天津凤凰盛世娱乐城
	南开区东马路七向街
	1、自动喷水灭火系统不能正常使用；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态。
	南开区
	2012年6月19日

	16
	天津市南开区鹰华游戏厅
	南开区白堤路168号
	未设置自动喷水灭火系统。
	南开区
	2012年5月25日

	17
	天津炫动时代电玩娱乐城有限公司
	南开区南大街210号
	1、自动喷水灭火系统不能正常使用；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态。
	南开区
	2012年6月20日

	18
	瑞龙电玩城
	南开区航海道5号
	1、自动喷水灭火系统不能正常使用；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态。
	南开区
	2012年1月30日

	19
	天津富奥祥餐饮有限公司
	南开区凌宾路凌奥创意产业园2号楼
	1、室内消火栓系统管网无水，无法正常使用；2、火灾自动报警系统处于故障状态；3、自动消防设施不能正常联动。
	南开区
	2012年1月29日

	20
	天津永基花园物业管理有限公司
	南开区黄河道38号
	1、自动喷水灭火系统不能正常发挥作用；2、火灾自动报警系统存在故障；3、自动消防设施不能正常联动；4、高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过30％；5、防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%；6、违反规定，在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备。
	南开区
	2012年2月17日

	21
	天津市万盛物业管理有限公司
	南开区白堤路馨达园小区
	1、高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30％；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；4、自动消防设施不能正常联动控制。
	南开区
	2012年2月22日

	22
	天津市南开区蓝莓西餐厅
	南开区凌宾路凌奥创意产业园区内亚太酒店管理有限公司东侧二层
	1、室内消火栓系统管网无水，无法正常使用；2、火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常运行；3、自动消防设施不能正常联动；4、室外消火栓管网无水，不能正常使用。
	南开区
	2012年2月21日

	23
	泰达津菜城（天津）美食有限公司
	南开区黄河道20-58号
	1、火灾自动报警系统损坏；2、自动消防设施无法联动；3、室内消火栓系统无法远程启动消防栓水泵。
	南开区
	2012年4月18日

	24
	泉祥隆百货商行
	红桥区北马路54号
	楼梯间设置形式不符合规定。
	红桥区
	2012年6月29日

	25
	天津泰丰智昇集团有限公司
	红桥区大胡同商贸区归贾大街8号
	1、商场内未按规定设置地面疏散指示标志；2、商场内多数封闭楼梯间常闭式防火门（超过50%）处于敞开状态，个别防火门关闭后存在缝隙；3、店铺内货品与洒水喷头距离不符合规定；4、洒水喷头集热盘不符合规定。
	红桥区
	2012年7月8日

	26
	天津市红桥区正园大舞台娱乐有限公司
	红桥区丁字沽街光荣道44号
	1、该场所部分疏散走道使用可燃材料装修；2、二楼东侧一房间室内使用可燃材料装修；3、排烟设施不能正常使用。
	红桥区
	2012年7月8日

	27
	天津联合包装有限公司
	红桥区西于庄街光荣道保康路7号
	1、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；2、其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准；3、电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定。
	红桥区
	2012年5月8日

	28
	天津市金萨马餐饮娱乐有限公司
	河北区榆关道666号
	1、建筑物的安全出口数量不符合规定，或被封堵；2、建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明；3、未设置封闭楼梯间；4、人员密集场所未按规定设置防烟排烟设施；5、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；6、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行。
	河北区
	2012年4月23日

	29
	中国农业银行股份有限公司天津河北支行
	河北区狮子林大街218号
	1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；2、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3、已设置的室内消火栓系统，不能正常使用；4、自动消防设施不能正常联动控制。
	河北区
	2012年5月28日

	30
	聚富粤府
	河北区中山路66号
	1、西侧安全出口改造为菜品展示区；2、北侧疏散走道采用低于B1级装修材料装修。
	河北区
	2012年2月16日

	31
	天津诺亚方舟佳季酒店有限公司
	河北区寿安街52号
	1、原设置在东侧楼梯间二、三层的防火门被拆除，不能形成封闭楼梯间；2、二层东侧疏散走道采用低于B1级装修材料装修。
	河北区
	2012年2月16日

	32
	天津市百家福酒店
	河北区宇纬路61号
	1、东侧一层安全出口被封堵；2、东侧二层疏散通道采用可燃材料装修；3、内走道未按规定设置排烟设施；4、未按规定设置穿越建筑物的消防车通道；5、楼梯间未设置为封闭楼梯间，设置形式不符合规定。
	河北区
	2012年6月27日

	33
	天津弘福商贸有限公司布头市场
	滨海新区塘沽河北路2773号
	1、市场内消火栓无水，消防设施、器材未保持完好有效；2、市场应急照明灯、疏散指示标志损坏超过50%；3、市场外窗安装有护栏并悬挂广告牌。
	滨海新区塘沽管委会
	2012年7月6日

	34
	汉庭星空（上海）酒店管理有限公司天津洞庭路分公司
	滨海新区塘沽洞庭路41号
	1、单位一层安全出口被封堵；2、防排烟设施自动和手动两种启动方式下均无法正常运行，消防设施未保持完好有效
	滨海新区塘沽管委会
	2012年7月4日

	35
	天津新杰木业有限公司
	滨海新区塘沽胡家园
	1、部分加工车间未设置消火栓系统；2、木器加工车间之间搭建库房占用防火间距；3、院内存放木材占用、堵塞消防车通道。
	滨海新区塘沽管委会
	2012年5月28日

	36
	天津金佰汇商厦有限责任公司
	滨海新区汉沽新开中路
	楼梯间的设置形式及数量不符合规定。
	滨海新区汉沽管委会
	2012年7月5日

	37
	天津市奕亨大酒店有限公司
	滨海新区汉沽河西四纬路227号
	1、酒店疏散楼梯间为敞开式楼梯间；2、酒店首层仅设一个安全出口。
	滨海新区汉沽管委会
	2012年6月27日

	38
	天津滨海新区创新家居购物广场
	滨海新区汉沽新开北路56号
	1、人员密集场所的安全出口设置栅栏；2、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；3、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；4、自动消防设施不能正常联动控制。
	滨海新区汉沽管委会
	2012年5月21日

	39
	天津市滨海新区汉沽殡葬管理所逸安园汉沽殡仪馆
	滨海新区汉沽工业园区八号路北侧
	1、灵安堂疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%；2、灵安堂内安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定。
	滨海新区汉沽管委会
	2012年4月25日

	40
	天津国美电器有限公司汉沽滨河店
	滨海新区汉沽新开北路56号
	1、人员密集场所的安全出口设置栅栏；2、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；3、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；4、自动消防设施不能正常联动控制。
	滨海新区汉沽管委会
	2012年5月22日

	41
	滨海明珠购物中心
	滨海新区大港胜利街578号
	1、建筑物的安全出口被封堵；2、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；3、室内消火栓系统已设置但不能正常使用。
	滨海新区大港管委会
	2012年7月8日

	42
	共青团天津市大港委员会
	滨海新区大港世纪大道48号
	1、已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行；2、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；4、自动消防设施不能正常联动控制。
	滨海新区大港管委会
	2012年7月10日

	43
	天津市滨海新区大港铭典娱乐中心
	滨海新区大港油田海滨街626-23号商贸楼
	1、公共娱乐场所的安全出口数量不符合规定；2、人员密集场所未按规定设置防烟排烟设施；3、未按规定设置消防车通道；4、未按规定设置自动喷水灭火系统。
	滨海新区大港管委会
	2012年7月9日

	44
	天津津都新天地资产管理有限公司
	滨海新区大港世纪大道88号
	1、已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行；2、一类高层民用建筑的消防电梯无法正常运行；3、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；4、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；5、自动消防设施不能正常联动控制。
	滨海新区大港管委会
	2012年7月7日

	45
	天津市佰石娱乐有限公司
	滨海新区大港永明路49、51、53号
	1、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；2、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3、自动消防设施不能正常联动控制。
	滨海新区大港管委会
	2012年4月27日

	46
	天津利国立家商务咨询有限公司
	滨海新区大港东环路
	1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；2、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3、自动消防设施不能正常联动控制。
	滨海新区大港管委会
	2012年2月28日

	47
	天津市滨海新区大港汇鑫快捷宾馆
	滨海新区大港油田同盛路97号
	1、该单位封闭楼梯间门的损坏率超过50％；2、该单位防火门损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%；3、该单位室内消火栓已设置但不能正常使用。
	滨海新区大港管委会
	2012年6月21日

	48
	天津市滨海新区金高游戏厅
	滨海新区大港津歧公路南341号
	1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；2、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3、自动消防设施不能正常联动控制。
	滨海新区大港管委会
	2012年5月23日

	49
	天津市滨海新区大港安保燃气有限公司
	滨海新区津港公路检察官学院北侧
	1、罐区设置的固定喷水冷却装置不能正常使用；2、罐区设置的燃气浓度检测报警器处于故障状态，不能恢复正常运行；3、厂区内设置的室外消火栓不能正常使用。
	滨海新区大港管委会
	2012年4月13日

	50
	天津滨海新区气象预警中心
	开发区泰祥路26号
	1、气体灭火系统不能正常使用；2、自动喷水灭火系统故障，处于停用状态；3、火灾自动报警系统由于主板故障，处于停用状态；4、火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常联动控制。
	市开发区管委会
	2012年4月12日

	51
	福星（天津）电子工业有限公司
	开发区泰华路90号
	1、研发办公楼防火分区面积超过规定的50%；2、楼梯间为普通楼梯间，应改为封闭楼梯间；3、未设置火灾自动报警系统。
	市开发区管委会
	2012年6月27日

	52
	天津开发区东泰洗浴中心
	开发区腾飞路8号
	未设置火灾自动报警系统。
	市开发区管委会
	2012年5月22日

	53
	天津开发区全安电脑服务部
	开发区天江公寓A3-203
	1、疏散指示标志损坏，损坏率超过50%；2、安全出口设置栅栏门。
	市开发区管委会
	2012年4月23日

	54
	天津海之川商贸有限公司
	开发区第一大街66号
	营业区西侧楼梯间为敞开楼梯间。
	市开发区管委会
	2012年6月26日

	55
	同方环球（天津）物流有限公司
	开发区第九大街81号
	1、擅自改变原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%；2、未按规定设置消防水源；3、未按规定设置消防车通道。
	市开发区管委会
	2012年4月23日

	56
	普洛斯（天津）置业发展有限公司
	开发区保丰路5号
	1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；2、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；3、自动消防设施不能正常联动。
	市开发区管委会
	2012年5月31日

	57
	泰达时尚健身休闲公园（哈尔滨菱建物业）
	开发区泰达大街以北，第五大街以南，北海路以东
	1、自动喷水灭火系统故障，处于停用状态；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统故障，处于停用状态；4、火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常联动控制；5、气体灭火系统不能正常使用。
	市开发区管委会
	2012年5月4日

	58
	天津比尔莱斯运动器材有限公司
	空港经济区西十一道129号
	易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内。
	保税区管委会
	2012年6月30日

	59
	天津滨海高新区物业管理有限公司（海泰国际公寓）
	滨海高新区梅苑路1号增2号
	1、火灾自动报警系统瘫痪；2、自动消防设施不能正常联动控制；3、自动喷水灭火系统故障；4、应急照明未设置、疏散指示标志不能正常使用。
	滨海高新区管委会
	2012年2月16日

	60
	天津市瑞丰物业管理有限公司
	滨海高新区桂苑路13号
	1、火灾自动报警系统故障；2、机械防排烟系统故障；3、疏散指示标志、应急照明损坏（超过30%）；4、自动消防设施不能联动控制；5、消防车通道被占用；6、室内消火栓系统故障。
	滨海高新区管委会
	2012年7月7日

	61
	天津市米兰超市有限公司
	东丽区万新天山南路丝绸小区内
	1、卖场东侧安全出口设置影响逃生和灭火救援的卷帘门；2、卖场已设置的排烟设施不能正常运行。
	东丽区
	2012年5月31日

	62
	天津市第一百中学
	东丽区新立街
	1、防火门损坏数量超过该防火分区防火门数量的50%；2、已设置的火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3、已设置的自动消防设施不能正常联动控制。
	东丽区
	2012年2月20日

	63
	天津耐迪实业有限公司
	东丽区无瑕街新袁村
	1、生产车间未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯；2、生产车间安全出口的设置形式不符合规定。
	东丽区
	2012年2月22日

	64
	天津美音电子有限公司
	东丽区开发区三纬路2号
	1、厂房与员工宿舍设置在同一建筑物内不符合消防技术标准；2、防火门损坏数量超过该防火分区防火门数量的50%；3、厂房电器线路敷设不符合规定。
	东丽区
	2012年2月27日

	65
	天津兴福亿家超市有限公司东丽华明分公司
	东丽区华明街华明家园
	1、已设置的安全出口数量不足；2、营业厅一层的疏散走道上设置可燃地毯。
	东丽区
	2012年6月12日

	66
	天津东五电子有限公司
	津南区八里台工业园区
	1、厂房装修材料不符合标准；2、厂房疏散通道堵塞，安全出口数量不足；3、厂房应急照明、疏散指示标志损坏率超过50%；4、厂房消防设施停用并损坏；5、厂房消防用电设备未按规定设置双电源。
	津南区
	2012年5月11日

	67
	天津市兴南电机制造有限公司
	津南区八里台镇刘家沟村
	1、疏散通道堵塞，安全出口数量不足；2、应急照明故障；3、消防设施停用并损坏；4、灭火器压力不足；5、消防安全制度落实不到位；6、疏散指示标志不符合国家标准。
	津南区
	2012年6月28日

	68
	天津市津南区飞鸿网络电脑工作室
	津南区双港镇中铁十八局
	网吧设在建筑物三层，建筑面积460平方米，未设置自动灭火系统。
	津南区
	2012年7月8日

	69
	天津市天水物业发展有限公司
	西青区大寺镇大任庄工业园
	1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用；2、已设置的室内消火栓系统不能正常使用；3、自动消防设施不能正常联动。
	西青区
	2012年7月6日

	70
	天津市西青区昌盛气体供应站
	西青区张家窝镇南赵庄
	该单位易燃可燃体、可燃气体存储罐未按规定设置固定灭火、冷却设施。
	西青区
	2012年5月28日

	71
	天津市华盛石油化工销售有限公司
	西青区张家窝镇辛老路
	1、消防电源未设互换装置，末端切换不能使用；2、小罐区照明灯线路未做防爆处理；3、已设置室外消火栓不能正常使用；4、储罐区固定泡沫灭火系统和水冷却系统不能正常使用。
	西青区
	2012年4月25日

	72
	大柳滩电玩城
	西青区杨柳青大柳滩村
	1、安全出口数量不足；2、安全出口处设置卷帘门。
	西青区
	2012年6月20日

	73
	挑战（天津）动物药业有限公司
	西青区张家窝工业区汇源路16号
	1、车间未设置室内消火栓；2、车间未设置机械排烟系统；3、车间安全出口数量不足；4、车间和办公楼未设置疏散指示标志。
	西青区
	2012年3月21日

	74
	天津市奥莱斯建材有限公司
	西青区精武镇吴庄子工业园
	1、未按规定设置疏散指示标志、应急照明；2、未按规定设置消防水源；3、未按规定设置室外消防给水设施；4、未按规定设置室内消火栓系统。
	西青区
	2012年6月21日

	75
	天津职业大学
	北辰区淮河北道3号
	1、综合实训楼、化工实训楼窗户设置栅栏，影响灭火救援及人员逃生；2、综合实训楼、化工实训楼设置的防排烟设施不能正常使用；3、综合实训楼、化工实训楼火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常联动控制。
	北辰区
	2012年2月15日

	76
	天津市北辰区火红电子游艺城
	北辰区京津公路物美超市内
	游艺厅西侧安全出口被封堵，导致安全出口数量不足，已不具备安全疏散条件。
	北辰区
	2012年6月28日

	77
	天津市时特百货购物中心
	武清区城关镇
	1、楼梯间为敞开式楼梯间，应该为封闭式楼梯间；2、未设置自动喷水灭火系统；3、未设置防烟排烟设施。
	武清区
	2012年7月7日

	78
	天津百伦斯生物技术有限公司
	武清区曹子里拓展区
	包装车间疏散指示标识不完全有效、包装车间室内消火栓不完全有效、包装车间室外消火栓不完全有效。
	武清区
	2012年7月5日

	79
	天津市海达家乐超市有限公司一店
	武清开发区泉旺路
	1、超市建筑面积7110.5平方米未按规定设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统；2、一层西北侧疏散通道设置影响疏散的栏杆；3、卖场内未做完全防火分隔，三层卖场安全疏散出口设在南北两侧，建筑南北长度为94.8米，超出安全疏散距离。
	武清区
	2012年2月16日

	80
	天津大真空有限公司
	武清开发区福源道
	1、电子车间室内消火栓系统不能正常使用；2、安全出口被封堵；3、疏散指示标志损坏率超过50%。
	武清区
	2012年5月24日

	81
	光宝电子（天津）有限公司
	武清开发区福源道
	1、电子车间室外消防给水设施不能正常使用；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常使用。
	武清区
	2012年4月25日

	82
	天津市富宇精细化工有限公司
	武清区大良镇北小良村
	易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离。
	武清区
	2012年1月13日

	83
	天津市朗湖化工有限公司
	武清区大良镇廊良路5号
	1、生产车间未设室内消火栓系统；2、室外消防给水设施不能正常使用；3、车间内未设置火灾应急照明灯；4、车间未设置安全出口标志。
	武清区
	2012年2月23日

	84
	天津富禄通信技术有限公司
	武清开发区泉兴路
	储存易燃易爆危险品场所与员工宿舍设置在同一建筑物内。
	武清区
	2012年6月20日

	85
	天津邦特磁性材料有限公司
	武清区曹子里工业园
	甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。
	武清区
	2012年2月7日

	86
	天津市枫彩包装材料有限公司
	武清区上马台
	甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。
	武清区
	2012年4月21日

	87
	天津龙创物业管理有限公司
	武清区京津公路与武宁路交口
	1、室外消防给水设施不能正常使用；2、室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常使用；4、消防用电设备未按规定采用专用的供电回路；5、消防用电设备末端自动切换装置不能正常工作。
	武清区
	2012年4月24日

	88
	天津市武清区河西务液化公司
	武清区河西务镇
	易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离。
	武清区
	2012年5月29日

	89
	天津市宝坻区会艳球动力台球俱乐部
	宝坻区苑北路
	1、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2、自动消防设施不能正常联动控制；3、营业厅安全出口数量不符合规定。
	宝坻区
	2012年7月2日

	90
	天津市宝坻区夜明珠娱乐广场
	宝坻区环城南路
	该娱乐场所共3层，每层面积超过300平方米，未设置自动喷水灭火系统。
	宝坻区
	2012年2月16日

	91
	广州锦绣香江物业管理有限公司天津分公司
	宝坻区大白庄镇锦绣香江办公楼
	1、玉兰园、郁金香园住宅小区建筑地下车库设置的自喷水灭火系统不能正常运行；2、设置的室内消火栓系统不能正常使用；3、火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；4、自动消防设施不能正常联动。
	宝坻区
	2012年5月28日

	92
	天津市嘉憙房地产开发有限公司
	宁河县芦台镇光明路42号
	1、消防泵房未按规定设置应急照明；2、室外消防给水设施损坏；3、室内消火栓系统损坏；4、消防泵房未设置消防专用的供电回路。
	宁河县
	2012年6月8日

	93
	天津市宁河县家乐超市有限责任公司
	宁河县芦台镇商业道43号
	超市内西侧楼梯间的设置形式及数量不符合规定。
	宁河县
	2012年7月7日

	94
	天津市蓟县世纪北斗星商务会馆
	蓟县商贸街25号
	一、二层安全出口数量不足。
	蓟  县
	2012年7月10日


PAGE  
－13－


