
附件1

天津市火灾高危区域明细表

	序号
	区域名称
	存在隐患
	政府第一责任人

（区县长）
	政府分管责任人

（副区县长）
	隐患单位

第一责任人
	隐患单位

分管责任人
	监督单位责任人

（消防支队长）
	监督单位实施人

（消防监督人员）
	整改

期限

	1
	和平区诚基经贸中心
	大量住户擅自改变房屋使用性质，将住宅用于开办餐饮、商店、旅店、日租房、群租房等经营场所或存储货物；部分商户擅自拆除探测器并致损坏，造成火灾自动报警系统存在大量故障点，消防设施不能保持完好有效；部分经营者随意存放物品，乱扔垃圾，造成楼梯间等疏散通道堵塞严重；存在违规用火、用电和使用瓶装液化石油气，私拉乱接电线的现象。
	张盛如
	路艳青
	王和新
	李相磊
	杨  萍
	宋志昆

金  明

刘圣阳
	2013.12.31

	2
	河北区海门路市场
	室内防火分区超面积，安全疏散距离超长；出租岛柜和石台占用消防车通道现象严重。室内消火栓设置不符合规定且管道内无水，灭火器、应急照明灯和疏散指示标志等消防设施配备严重不足，市场周边缺少市政消火栓；商户私乱拉接电线且线路老化严重，部分商户违规使用液化石油气（钢瓶）做燃料，封闭市场违章吸烟和违章动火现象普遍。
	苑广睿
	李承毅
	王乐然
	门慧玲
	金良波
	冯海祥

孔令元

李旭航
	2013.12.31

	3
	南开区新南马路五金城
	部分商户擅自将原有的钢筋混凝土结构楼梯拆改为钢楼梯、木楼梯，且未采取防火保护；部分商户经营、储存、住宿一体，并违规使用液化气，三层部分商户安装防盗护栏；部分商户违章经营油漆、化工原料等甲、乙类火灾危险物品；部分商户摊位外溢现象严重，随意停放机动车辆，堵塞消防车通道；个别商户违章使用热得快等电热器具，私拉乱接电气线路；卖场内吸烟现象严重；部分商铺未配置灭火器材。
	张丽丽
	陈友东
	李广林
	田耀宗
	么  达
	高  健

朱  然

胡  伟
	2013.12.31

	4
	红桥区大胡同商贸区
	商城内商户存货量过大，货物外溢现象严重。“四大里”（金钟里、爱华里、钧和里、利民里）地区及天鸿大厦部分居民私自改变建筑使用性质，形成了住宿与储存、经营合用的“三合一”场所；长途汽车公司大胡同客运站设置不合理，旅客、车流量较大，“四大里”地区影院街、新开大街和金钟桥大街消防车通道堵塞严重；建筑外墙设置广告牌，且建筑内部商铺设置展柜、货架并堆放货物遮挡外窗，影响排烟和灭火救援；商户消防意识淡薄，摊位外溢、私拉电线、商场内吸烟等现象十分普遍。
	张泉芬
	华长虹

穆  强
	刘  健
	张瑞华
	王  刚
	李  庆

陈智勇

薛景山

刘  涛

李  峰

王  亮
	2013.12.31

	5
	东丽区振东物流中心
	仓库储存危险品与其他性质物品混存、混放；市政消火栓、灭火器、应急照明灯和疏散指示标志等消防设施、器材配备数量不足；商户和顾客机动车辆乱停乱放，消防车通道堵塞严重；消防安全管理制度不完善，致使易燃易爆危险品进入库区。
	尚斌义
	戴东强

王庆友
	王树军
	石同年
	许丛彬
	杨建勋

李  征

倪志学
	2013.12.31

	6
	滨海新区塘沽洋货市场
	未划分防火分区；商铺占道经营，安全疏散问题严重；未设环形消防车通道；未按规定设置室内消火栓、火灾自动报警、自动灭火和防排烟系统等建筑消防设施。
	宗国英
	王  盛
	于秀英

包  利
	李桂军

赵立云
	刘成立
	苑  军

于春祥

孟宪超
	2013.12.31


附件2

  天津市54家尚未整改销案重大火灾隐患单位明细表

	序

号
	单位名称
	单位地址
	存在隐患
	责任

区县
	政府第一责任人

（区县长）
	政府分管责任人

（副区县长）
	隐患单位

第一责任人
	隐患单位分管责任人
	监督单位责任人

（消防支队长）
	监督单位实施人

（消防监督人员）
	整改期限

	1
	天津河西瑞京代谢病医院
	河西区紫金山路3号
	1.未配置疏散指示标志和应急照明；2.室内消火栓无水；3.一楼西侧疏散通道封闭；4.楼外搭建临时帐篷，占用防火间距；5.门窗设置影响逃生、灭火救援的栅栏。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	卓加发
	陈庆聪
	郭  峰
	戴志宏

冯  华

孙国荣
	2013.6.30

	2
	天津市鹤童老人院
	郁江道37号
	1.仅有一个疏散出口；2.室内消火栓无法使用；3.未按规定设置疏散指示标志、应急照明。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	韩淑燕
	马瑞霞
	郭  峰
	戴志宏

冯  华

孙国荣
	2013.4.9

	3
	天津市河西区阿森洗浴中心
	河西区浦口道汇通大厦附楼
	1.四层及四层以上未设置自动喷水灭火系统；2.四层及四层以上未设置火灾自动报警系统。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	银  毅
	郭  浩
	郭  峰
	戴志宏

冯  华

孙国荣
	2013.6.30

	4
	天津长江餐饮会所有限公司
	河西区解放南路第六田园餐饮街470-7-

10
	1.四层走道使用可燃材料装修；2.四层未设置自动喷水灭火系统；3.四层电气线路直接敷设可燃材料上。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	连爱微
	赵阿丽
	郭  峰
	戴志宏

张绍强

朱鹏鹏
	2013.6.30

	5
	河西区环湖中路华昌大厦底商广发证券
	环湖中路华昌大厦C座
	1.未设置封闭楼梯间；2.未设置自动喷水灭火系统；3.地下室东侧安全出口封闭；4.地下室厨房内使用瓶装液化气。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	牛  锴
	姚  勇
	郭  峰
	戴志宏

张宇轩

刘可望
	2013.6.30

	6
	天津盛浩轩洗浴中心
	河西区解放南路416号
	未按规定设置自动喷水灭火系统。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	冷延山
	孟庆元
	郭  峰
	戴志宏

张绍强

朱鹏鹏
	2013.6.30

	7
	天津曙光百货综合市场有限公司
	河西区黑牛城道51号
	1.占用防火间距；2.占用、堵塞消防车通道，擅自改变原有防火分区；3.违反规定在可燃构件上直接敷设电气线路。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	李金山
	孟金光
	郭  峰
	戴志宏

张绍强

朱鹏鹏
	2013.6.30

	8
	乐园医院
	河西区隆昌路
	1.疏散指示标志、应急照明损坏30%；2.自动喷水灭火系统损坏；3.自动报警系统损坏，消火栓系统损坏；4.擅自改变防火分区，防排烟系统损坏。
	河西区
	彭  三
	吴兴东
	陈加发
	赵  欣
	郭  峰
	戴志宏

韩永军

毕冬冬
	2013.6.30

	9
	天津市金萨马餐饮娱乐有限公司
	河北区榆关道666号
	封闭楼梯间防火门未安装完毕。
	河北区
	苑广睿
	李承毅
	王玉勇
	王玉勇
	金良波
	冯海祥

孔令元

李旭航
	2013.6.30

	10
	天津市民权门美家装饰城有限公司
	河北区增光道5号
	1.自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、火灾自动报警系统正在进行检测；2.消防车通道被临建房占用。
	河北区
	苑广睿
	李承毅
	高学农
	高学农
	金良波
	冯海祥

孔令元

李旭航
	2013.6.30

	11
	天津市河东区知心网吧
	河东区中山门团结北里4号楼8号底商
	未设置自动喷水灭火系统。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	李金袆
	李金袆
	宋建水
	刘宝利

刘  彬

李明林
	2013.6.30

	12
	天津市育康腾体育用品科技发展有限公司
	河东区津滨大道63号（201、202、203室）
	1.生产车间只有1个安全出口，安全出口数量不足；2.生产车间与集体宿舍混合设置在同一建筑内；3.生产车间自动喷水灭火系统不能正常运行；4.自动消防设施不能正常联动控制。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	关  峰
	关  峰
	宋建水
	刘宝利

刘  彬

李明林
	2013.6.30

	13
	天津天星物业管理有限公司
	河东区十一经路81号
	1.已设置的火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2.自动消防设施不能正常联动控制；3.已设置的防烟排烟设施不能正常使用。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	何志萍
	曹亚东
	宋建水
	刘宝利

王晓泽

章  君
	2013.6.30

	14
	天津尚域健身服务有限公司
	河东区富民路65号（嘉诚大厦负一层）
	只有1部疏散楼梯，且疏散楼梯的门不是防火门，不能形成封闭楼梯间。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	董红卫
	董红卫
	宋建水
	刘宝利

陈  迪

郑长锁
	2013.6.30

	15
	天津乾坤文化传播有限公司
	河东区卫国道132号物美超市内
	只有1个安全出口，安全出口的设置形式及数量不符合规定。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	沈明华
	沈明华
	宋建水
	刘宝利

董  尧

刘君虎
	2013.6.30

	16
	天津零度聚阵文化有限公司常州道店
	河东区常州道11号
	只有1个安全出口且为旋转门，安全出口的设置形式及数量不符合规定。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	张大军
	张大军
	宋建水
	刘宝利

张  龙

刘永旺
	2013.6.30

	17
	天津市天龙饭店有限公司新龙酒店
	河东区龙门大厦A区1号
	1.已设置的自动喷水灭火系统不能正常工作；2.自动消防设施不能正常联动控制；3.已设置的室内消火栓系统不能正常使用。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	王保柱
	王保柱
	宋建水
	刘宝利

张  龙

刘永旺
	2013.6.30

	18
	中国平安人寿保险股份有限公司天津市河东支公司
	河东区十二经路119号润泉公寓1号楼2层部分
	1.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；2.自动消防设施不能正常联动控制；3.已设置的室内消火栓系统不能正常使用。
	河东区
	刘道刚
	刘程彦
	刘天相
	刘天相
	宋建水
	刘宝利

王晓泽

章  君
	2013.6.30

	19
	天津市九龙港艳阳天歌舞厅
	南开区宾水西道新城市花园2号楼
	1.机械排烟设施不能正常使用或运行；2.自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；3.室内消火栓系统不能正常使用；4.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；5.自动消防设施不能正常联动控制。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	赵翠云
	闫海水
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	20
	天津市世纪新南方灯饰城
	南开区红旗路252号
	消防设施、器材和消防安全标志配置、设置不符合标准。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	曹国强
	李春雨
	么  达
	高  健

何  辉

康  伟
	2013.6.30

	21
	天津市南开区红桌子家常菜馆
	南开区士英路与亮丽道交口
	1.未按规定设置自动喷水灭火系统；2.未按规定设置火灾自动报警系统；3.地下室楼梯间的设置形式不符合规定。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	李  佳
	张同刚
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	22
	南开区广开二马路台北花园
	南开区广开二马路
	1.消防设施、器材严重损坏和丢失；2.火灾自动报警系统处于停用状态；3.自动消防设施处于停用状态。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	李静波
	李静波
	么  达
	高  健

保书德

于士泽
	2013.6.30

	23
	天津体育宾馆
	南开区卫津南路90号
	1.三至六层客房（共100间）内未设置自动喷水灭火系统洒水喷头；2.未按规定设置防排烟设施；3.管道井未设置丙级防火门。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	王志涛
	翟  冬
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	24
	天津津奥人文江南酒店有限公司
	南开区凌宾路延长线凌奥创意产业园内
	1.室内消火栓系统管网无水，无法正常使用；2.自动喷水灭火系统不能正常运行；3.机械排烟设施不能正常运行；4.自动消防设施不能正常联动。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	田荣安
	赵光顺
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	25
	天津市半岛神都歌舞厅
	黄河道永基花园西侧原津菜城2楼
	1.自动喷水灭火系统不能正常使用；2.室内消火栓系统不能正常使用；3.火灾自动报警系统处于故障状态。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	唐延中
	唐延中
	么  达
	高  健

保书德

于士泽
	2013.6.30

	26
	新世界安信（天津）发展有限公司
	南开区东马路138号
	1.火灾自动报警系统损坏严重，老化存在故障；2.天津时尚新世界购物广场内部分防火卷帘存在故障不能正常动作；3.擅自改变新世界百货一层东侧原有防火分区，造成防火分区面积超过规定的50%。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	张辉热
	郑春明
	么  达
	高  健

胡  伟

朱  然
	2013.6.30

	27
	天津新东方培训学校
	南开区西市大街21号故里花园
	1.自动喷水灭火系统不能正常使用；2.室内消火栓系统不能正常使用；3.火灾自动报警系统处于故障状态。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	俞敏洪
	王  飞
	么  达
	高  健

保书德

于士泽
	2013.6.30

	28
	融创置地（天津）商业运营管理有限公司（南开区奥城酒店式公寓）
	南开区宾水西道与凌宾路交口
	1.室内消火栓系统管网无水，无法正常使用；2.自动喷水灭火系统不能正常运行；3.自动消防设施不能正常联动；4.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	曹广胜
	张佩玉
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	29
	融创置地（天津）商业运营管理有限公司（南开区奥城商业广场）
	南开区宾水西道与凌宾路交口
	1.室内消火栓系统管网无水，无法正常使用；2.自动喷水灭火系统不能正常运行；3.自动消防设施不能正常联动。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	曹广胜
	张佩玉
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	30
	天津市普嘉乐装饰城
	南开区延安路6号
	卖场内楼梯间设置形式不符合规定。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	刘建国
	徐宏日
	么  达
	高  健

朱  然

胡  伟
	2013.6.30

	31
	天津市奥城金逸电影院有限公司
	南开区宾水西道奥城商业广场B区8号3F
	1.室内消火栓系统管网无水，无法正常使用；2.自动喷水灭火系统不能正常运行；3.自动消防设施不能正常联动。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	苏  鸣
	田佳园
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	32
	天津市泰达易买得超市有限公司奥城店分公司
	南开区宾水西道奥城商业广场A1座
	1.室内消火栓系统管网无水，无法正常使用；2.自动喷水灭火系统不能正常运行；3.自动消防设施不能正常联动。
	南开区
	张丽丽
	陈友东
	罗  俊
	孙  伟
	么  达
	高  健

马  健

李  萌
	2013.6.30

	33
	天津市东丽区东丽商场
	东丽区跃进路
	1.该单位未经消防安全检查擅自投入使用、营业；2.未按规定设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
	东丽区
	尚斌义
	戴东强

王庆友
	王学新
	赵林文
	许丛彬
	杨建勋

魏金楠

周业源
	2013.6.30

	34
	天津沂东物业服务有限公司（新世嘉大厦）
	东丽区招远路
	1.消防车通道被占用；2.自动消防设施不能正常联动；3.自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行。
	东丽区
	尚斌义
	戴东强

王庆友
	哈本源
	孙  杨
	许丛彬
	杨建勋

魏金楠

周业源
	2013.6.30

	35
	天津市东丽区鉴开中学
	东丽区津塘二线
	1.疏散指示标志损坏率超过50%；2.应急照明损坏率超过50%；3.楼梯间设置栅栏；4.自动喷水灭火系统和室内消火栓系统不能正常使用。
	东丽区
	尚斌义
	戴东强

王庆友
	李耀桐
	翟仲林
	许丛彬
	杨建勋

张凤阁

赵建业
	2013.6.30

	36
	天津市东丽区金钟街振东物流中心
	东丽区金钟街徐庄村
	1.大部分建筑物未经消防审批和验收擅自投入使用；2.库房内未设置自动消防设施；3.防火分区超面积；4.私拉乱接电气线路；易燃可燃物品混存；5.灭火器配备数量不足等。
	东丽区
	尚斌义
	戴东强

王庆友
	王树军
	石同年
	许丛彬
	杨建勋

李  征

倪志学
	2013.6.30

	37
	天津华润超级市场有限公司（咸水沽二店）
	津南区咸水沽
	1.封闭楼梯间的防火门损坏率超过50%；消防用电设备未按规定采用专用的供电回路；2.自动消防设施不能正常联动控制；3.未经消防安全检查，擅自营业。
	津南区
	赵仲华
	申利坤
	郑  帆
	邢瑞蓝
	杜国信
	郭虎成

陈志华

李巨武
	2013.6.30

	38
	天津鸿发花园宾馆有限公司
	塘沽中心北路22号
	1.火灾自动报警系统被停用；2.南侧疏散楼梯被占用封堵；3.消火栓没有水；4.安全疏散指示标志全部损坏。
	塘沽
	宗国英
	王  盛
	周  鑫
	李连顺
	刘成立
	苑  军

于春祥

孟宪超
	2013.6.30

	39
	天津戴斯碧海湾酒店有限公司
	塘沽广州道688号
	1.火灾自动报警系统有故障；2.室内消火栓没有水；3.自动喷水灭火系统被停用。
	塘沽
	宗国英
	王  盛
	宋玉玲
	李肇宁
	刘成立
	苑  军

于春祥

孟宪超
	2013.6.30

	40
	天津港保税区天友国际贸易有限公司
	塘沽营口道391号
	1.防排烟设施不能正常使用；2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能正常使用；3.自动消防设施不能正常联动。
	塘沽
	宗国英
	王  盛
	罗云兵
	李云山
	刘成立
	苑  军

马  冰

魏英博

董  新
	2013.6.30

	41
	天津弗斯特木业有限公司
	塘沽海洋高新技术开发区燕山道366号
	1.自动喷水灭火系统损坏，不具备灭火功能；2.占用防火间距；3.占用消防车通道；4.火灾自动报警系统损坏。
	塘沽
	宗国英
	王  盛
	张健芳
	朱品胜
	刘成立
	苑  军

马  冰

魏英博

董  新
	2013.6.30

	42
	金利大厦（天津好力维物业服务有限公司）
	塘沽新港路
	1.自动喷水灭火系统喷淋管道无水，不能正常使用；2.消防水泵停用，室内消火栓系统不能正常使用；3.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；4.消防控制柜因故障停用，自动消防设施不能正常联动控制。
	塘沽
	宗国英
	王  盛
	张金友
	张金友
	刘成立
	苑  军

翟善德

刘云怡

苑小晶
	2013.6.30

	43
	寨上二百间农贸市场
	汉沽抚顺街80号
	1.堵塞、占用消防车通道；2.建筑之间的既有防火间距被占用；3.违反规定在可燃材料上直接敷设电气线路。
	汉沽
	宗国英
	王  盛
	张继田

王志刚

刘荣安
	邵  明

王  峥

李子云
	刘成立
	苑  军

赵学涛

任  欢
	2013.6.30

	44
	天津市汇贤达商贸有限公司
	汉沽
	1.仓库与周边架空输电线防火间距不足35米；2.仓库室外消火栓不能正常使用。
	汉沽
	宗国英
	王  盛
	鲁兆林
	鲁兆林
	刘成立
	苑  军

邵  利

丁之辉
	2013.6.30

	45
	天津鑫通衢物流有限公司
	汉沽东风北路41号
	1.未按规定设置消防水源；2.未按规定设置室外消防给水设施；3.未按规定设置室内消火栓系统；4.未按规定设置疏散指示标志、应急照明。
	汉沽
	宗国英
	王  盛
	李秀荣
	杨秋勇
	刘成立
	苑  军

俞立拓

钮  钰
	2013.6.30

	46
	天津滨海胜佳商务有限公司
	汉沽化工厂
	1.应急照明未按照规定设置；2.现有3部楼梯均为室内敞开楼梯，楼梯间的设置形式不符合规定。
	汉沽
	宗国英
	王  盛
	张学双
	杜景海
	刘成立
	苑  军

赵学涛

任  欢
	2013.6.30

	47
	天津开发区财富星座民德安物业管理有限公司
	天津经济技术开发区第三大街21号
	1.自动喷水灭火系统的喷淋泵损坏，不能保证正常使用；2.室内消火栓系统的消火栓泵损坏，不能保证正常使用；3.火灾自动报警系统主机处于故障状态，不能保证正常使用。
	市开发区
	宗国英
	王  盛
	果立栋
	刘安新
	徐  力
	韩  轶
何立文

王冠青
	2013.6.30

	48
	天津市国际生物医药联合研究院
	天津经济技术开发区洞庭路220号
	1.人员密集场所已设置的防烟排烟设施不能正常使用或运行；2.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行；3.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；4.自动消防设施不能正常联动控制。
	市开发区
	宗国英
	王  盛
	王  林
	任初宏
	徐  力
	韩  轶
杨睿祺

苗  欣
	2013.4.22

	49
	天纺公寓
	空港经济区东九道6号
	1.室内消火栓不能正常使用；2.未按规定设置防烟排烟设施；3.消防控制柜瘫痪，自动消防设施不能正常联动。
	保税区
	宗国英
	王  盛
	刘增光
	杨雪艳
	徐  桦
	姜  涛

蔡红卫

吴世乐
	2013.6.30

	50
	天津物美未来商贸发展有限公司高新区店
	迎水道138号
	1.自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行；2.火灾自动报警系统处于故障状态，不能恢复正常运行；3.自动消防设施不能正常联动控制；4.人员密集场所未按规定设置防烟排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行；5.未按规定设置室内消火栓系统，或已设置但不能正常使用（部分室内消火栓卷盘反装，不能正常操作，且遮挡消火栓阀门）。
	滨海高新区
	宗国英
	王  盛
	曹瑞红
	关敬岳
	孙万国
	贾正成

薛  嵩

刘晓东
	2013.6.30

	51
	天津天星新马皮革制品有限公司
	宝坻区建设路
	1.室内消火栓管道明敷部分使用塑料材质管道；2.生产车间防火分区超面积；3.底工车间与开发部之间的防火间距被占用。
	宝坻区
	李森阳
	尹建国
	吴树新
	王志刚
	刘洪卫
	姜  颖

王荣刚

尤满意
	2013.6.30

	52
	天津市前景塑料制品有限责任公司
	静海县独流镇王庄子村
	1.消防设施、器材和消防安全标志配置、设置不符合标准；2.占用消防车通道。
	静海县
	曹殿卿
	崔悦平
	冯井城
	杨尊祥
	王广友
	张  迎

刘居明

杨洪波
	2013.5.31

	53
	静海宾馆
	静海县静文路20号
	1.消防设施、器材和消防安全标志配置、设置不符合标准；2.消防设施、器材和消防安全标志未保持完好有效。
	静海县
	曹殿卿
	崔悦平
	张希月
	马俊鹏
	王广友
	张  迎

李治国

尹桂振
	2013.6.30

	54
	蓟县第二中学
	蓟县人民西路南侧
	消防设施瘫痪。
	蓟  县
	景  悦
	于  清
	周德志
	曹春生
	赵春波
	杨燕杰

王文生

董  培
	2013.6.30


PAGE  
- 5 -

